## Sheet1
序号 | 项目 | 参数 | 数量 | 单位 | 全费用综合单价 | 合计
供货
1 | 冷凝罐增加超声波液位计:0-3米，4-20ma | 介质：反冲洗水，常温常压，输出4-20mA，两线制，DC24V,4-20ma，IP65,一体式 | 1 | 台
2 | 更换双效进水罐液位计：0-5米，4-20ma | 介质：废酸（浓度10%）；常温（不超过60℃）；常压；两线制，DC24V,4-20ma，IP65,一体式 | 1 | 台
3 | 中和釜更换磁翻板液位计0-10米，4-20ma | 0-10米，4-20ma，两线制，DC24V,防爆型，接线盒铸铝，杆体SUS304,上接线 | 2 | 台
4 | 中和釜更换温度计0-100摄氏度，4-20ma | 安装位置：反应釜（釜深3.5m，含搅拌浆）；PH：由酸性至中性；温度（不超过60℃） 量程0-100度，介质：酸，温度60-70度，常压，4-20mA，带显示，接液材质不锈钢(不用衬氟），连接法兰：HG20592-97 DN65 PN1.0RF，带护管，直径16mm | 2 | 台
5 | 中和釜更换PH计，4-20ma | 安装位置：检测罐；PH：由酸性至中性；温度（不超过60℃） 量程0-14，介质含氢氟酸，常压，材质不锈钢衬氟，连接法兰：HG20592-97 DN50PN1.0RF，法兰以下电极本长（120mm)传感器线缆长度5米 | 2 | 台
6 | 中和釜更换数显压力表，4-20ma | -0.1-0MPa，两线制，DC24V,4-20ma，防爆型 | 2 | 台
7 | 双效系统更换温度计，PT100 | 0-150防爆L=250，钛材 | 4 | 台
8 | 双效系统更换液位计：横河双法兰液位计,4-20ma | 双法兰差压变送器 EJA118E-JMSCJ-912DA-WA12B2HW00-BA24 | 2 | 台
9 | 在线PH计更换,4-20ma | 安装位置：检测罐；PH：由酸性至中性；温度（不超过60℃） 量程0-14，介质含氢氟酸，常压，材质不锈钢衬氟，连接法兰：HG20592-97 DN50PN1.0RF，法兰以下电极本长（120mm)传感器线缆长度5米 | 2 | 台
安装
1 | 增加超声波液位计电缆 | KVVP2*1.5 | 30 | 米
2 | 辅材 |  | 1 | 批
3 | 仪表支架制作安装 |  | 18 | 套
编程调试
1 | 仪表单体安装调试 |  | 18 | 台
2 | 程序及组态画面 | PLC编程、维护及组态画面增加及调整，画面简洁大方 | 1 | 项
3 | 整套系统调试 | 专业技术人员对于废酸整体系统运行调试，使系统达到最优状态 | 1 | 项
合计