2022年7月零星工程技术方案

- 填埋场破损路面维修：路面破损部位割缝、破碎凿除，重新浇筑200mm厚C30混凝土、配直径4毫米单层双向冷拔丝网片（间距0.2米，在伸缩缝部位增加1.5公分厚通长挤塑板一道）。

- A4A5仓库墙面渗水维修：墙面渗水部位发生在雨棚位置，把雨棚上面垃圾清理干净后，用防渗堵漏材料对渗漏部位进行封堵（七个雨棚）。

三、A5屋面漏水及腐蚀板面维修：渗漏出现在屋面板距天沟1米左右范围内的接缝处，渗漏部位部分屋面板出现漆膜开裂、露出腐蚀的基层。

处理办法：对屋面板延天沟方向板的端部横向切割去掉10公分下板及岩棉；用10*10公分直角镀锌铁皮对板端部进行封堵，板插入顶部下部，与顶板用拉铆钉连接固定（厂房长度70米，板端部需要切割及封堵长度140米）。对腐蚀、开裂部位屋面底板进行打磨除锈，环氧富锌漆三遍，面漆与现有板面颜色相同。

四、A3后面过磅员值班室旁边雨水管漏水处理：对屋面雨水斗位置风化脱落垃圾进行清理、疏通。

- 汽车拆解东侧硬化：东侧围墙下道板砖及路牙石拆除，整齐的堆放到托盘上（现场原有拆除的道板砖及路牙石一起放到托盘上），由甲方安排叉车叉到指定位置。在拆除位置浇筑200mm厚C30混凝土（完成面与现有地面一平，多余土挖出运走），地面内配直径4mm间距200单层冷拔丝钢筋网片。

- 汽车拆解场地增加收集坑：在拆解场地指定位置增加收集坑一个（地面200厚混凝土需要破碎）。

七、三万吨二期水池与水泵房安装套管及蝶阀，要求2022年8月8日之前完成

八、三万吨二期防火门

甲级钢质防火门8樘，宽1.5m高2.1m，采用不锈钢五金件。

九、科普馆北侧地面清理,范围为科普馆北侧，B1西侧卸货平台南侧挡墙以南区域。